## WP_Speicher_Rechner
Warmhalteverluste von Wärmepumpenspeichern / Sektorenkoppler.com
www	https://sektorenkoppler.com/			Stand 14.06.2026
Mastodon	https://norden.social/@Sektorenkoppler

Ziel:	Mit diesem Rechner kann man zwei verschiedene Wasserspeicher vergleichen und die Kosten über die Lebenszeit ermitteln
	Außerdem ist möglich, die realen Verluste des aktuell verbauten Systems zu analysieren und eventuelle Verbesserungen vorzunehmen

Speicherverluste berechnen					Reale Verlustleistung selbst ermitteln
				Kommentar
Eingaben	Jahresarbeitszahl JAZ	4		typisch 3,5 -4,5		Hier kann man die reale Verlustleistung des Systems berechnen.
	PV Anteil an der Wärmeerzeugung	33%		typisch 33%		Hierzu wird der Speicher auf Solltemperatur erhitzt (z.B. 60 Grad) und dann ohne Wasserentnahme beispielsweise nachts stehen gelassen.
	Netzstrompreis pro kWh	0,3	€/kWh	Im Mittel über X Jahre		Am Ende der Messung wird die Zeit und Temperatur notiert und hier eingetragen
	PV Strompreis pro kWh	0,075	€/kWh	z.B. Einspeisevergütung		Wichtig:
	Zeitraum der Betrachtung	25	Jahre	Lebensdauer Wasserspeicher		Die Verlustleistung wird für die beiden Speichervolumen 1 & 2 aus der linken Tabelle berechnen.
	Speicher 1: Warmhalteverluste	88	Watt	Datenblatt oder selbst ermitteln		Das Ergebnis aus dieser Berechnung kann in die linke Tabelle in "Warmhalteverluste" eingetragen werden
	Speicher 1: Liter	300	Liter	Datenblatt		Eingabe	Temperatur zu Beginn der Messung	51	°C
	Speicher 2: Warmhalteverluste	136	Watt	Datenblatt oder selbst ermitteln			Temperatur am Ende der Messung	44,78	°C
	Speicher 2: Liter	500	Liter	Datenblatt			Messzeitraum	34	Stunden
Ergebnisse		Speicher 1	Speicher 2			Ausgabe	Temperaturverlust	0,182941176	Kelvin / Stunde
	Warmhalteverluste pro Tag	2,11	3,26	kWh thermisch			Verlustleistung Speicher 1	63,66352941	Watt
	Verluste an Volumen von Speicher 1 angeglichen	2,11	1,96	kWh thermisch			Verlustleistung Speicher 2	106,1058824	Watt
	Verluste nach X Jahren	19272	17870	kWh thermisch
	Mehrverbrauch im Vergleich zu Speicher 1		-7%

	Elektrische Energie	4818	4468	kWh elektrisch
	Kosten PV Strom	119,25 €	110,57 €
	Kosten Netzstrom	968,42 €	897,99 €
	Stromkosten der Warmhalteverluste nach X Jahren	1.087,66 €	1.008,56 €
	Mehrkosten im Vergleich zu Speicher 1		-79,10 €

Energiespartipps
Neben den Warmhalteverlusten ist die Schichtungseffizienz maßgeblich für einen guten bzw. schlechten Speicher.
Tests:	https://spftesting.info/data/12.schichtung-mit-zeitfenster/
Eine Zirkulation ist ein Energiekiller. 24/7 Betrieb vermeiden und Hygiene beachten
Es gibt in Rohren Mikrozirkulationen. Thermosiphon-Konvektionssperre einbauen:			https://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionssperre
Die realen Warmhalteverluste hängen stark von den Umgebungsbedingungen ab. Dazu zählen insbesondere die Warmwassertemperatur und die Temperatur am Aufstellort
Die Verluste im Datenblatt werden nach EN 12897 berechnet. Testumgebung: Raumtemperatur 20°C, Wassertemperatur 65 °C
D.h.
=> Aufstellort kälter als 20 °C (z.B. Keller) -> Verluste höher
=> Wassertemperatur kleiner 65 Grad -> Verluste niedriger